ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Данной работой предусматривается разработка схемы теплоснабжения Камышинского сельсовета

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  Камышинского сельсовета (ПРОЕКТ)

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах с.Камышное

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с.Камышное и их приросты.

Котельная  с.Камышное

Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения р.п. Лебяжье и их приросты

| Показатели | 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м | Площадь зданий, кв.м | Объем зданий, куб.м |
| Котельная с.Камышное |
| Общественные здания | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 | 2979,1 | 11916,75 |

Объемы потребления тепловой энергии  и приросты потребления тепловой энергии

| Показатели | 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год | Макс.час. расход тепловой энергии, Гкал/час | Объем потребл. тепловой энергии, Гкал/год |
| Котельная с.Камышное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные о рганизации | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 | 0,227 | 526,996 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

2.1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Изменение зон действия систем теплоснабжения не предусмотрено.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Показатели | Котельная с.Камышное |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2016 год |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2017 год |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2018 год |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2019 год |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2020-2025 годы |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |
| 2025-2030 годы |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,393 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час | 0,227 |
| Потери в сетях, Гкал/час | 0,03 |
| Резерв/дефицит, Гкал/час | +0,136 |

Из приведенной выше таблицы видно, что в период  с 2015 по 2030 годы дефицита тепловой энергии наблюдаться не будет.

При условии увеличения тепловой нагрузки дефицит тепловой энергии может быть устранен за счет проведения мероприятий по снижению тепловых потерь,     при   транспортировке тепловой энергии до потребителей и установкой резервных мощностей на данных котельных.

2.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час | Тепловая мощность источника (нетто), Гкал/час |
| Котельная с.Камышное | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |

2.4.  Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Существующие перспективные ограничения по мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| с.Камышное | 0,393 | 0,227 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2025-2030 годы |
| Котельная с.Камышное | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| Котельная с.Камышное | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030годы |
| Котельная с.Камышное | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,03 | 0,001 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей не представлены

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час | Производи- тельность установки, куб.м/час | Потребле- ние теплоно- сителя, куб.м/час |
| Котельная с.Камышное | - | 0,0163 | - | 0,0163 | - | 0,0163 | - | 0,0163 | - | 0,0163 | - | 0,0163 | - | 0,0163 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя при аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование котельной | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м | Максим. произво- ность подпиточ ных насосов, куб.м/час | Аварийный запас подпиточ- ной воды, куб.м |
| Котельная с.Камышное | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  |  |

Раздел 4. Предложения по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях.

4.2. Предложения	по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

4.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не разработано.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Мероприятия не разработаны.

4.6.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не планируется

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Мероприятия не разработаны.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Мероприятия не разработаны.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Отпуск тепловой энергии(включая собственные нужды и потери, гкал/год | Расход условного топлива, т у.т./год | Расход натурального топлива, т | Виды резервного топлива | Запас резервного топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное | уголь | 716,078 | 156,6 | 215 | уголь | 2,03 |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Объемы инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  теплоснабжающей организацией не представлены..

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Камышинского сельсовета  нет.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей

| Наименование группы потребителей | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | Доля |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное |  |  |
| Бюджетные организации | 526,996 | 100% |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная  расположена по адресу: с. Камышное

Таблица 2. Описание источников тепловой энергии

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Камышное |  |
| Структура основного оборудования |  |
| Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования теплофикационной установки | 0,393 |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 0,393 |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные и нужды и параметры тепловой мощности нетто | 44,100 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске | 2011 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса |  |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; |  |
| Среднегодовая загрузка оборудования |  |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети |  |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии |  |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии |  |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Котельная с. Камышное

Местонахождение котельной: с. Камышное

Потребители – школа, гараж

Год ввода в эксплуатацию котельной – не определен

Температурный график работы   95/70   °С

Сведения об установленном основном оборудовании, установленной теплопроизводительности (Гкал/ч) и подключенной тепловой нагрузке (Гкал/ч)

| № котла | Тип котла | Год установки | Т еплопроизводи- тельность, Г кал/ч | Количество подключенных объектов | Подключенная (договорная) нагрузка, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного котла | общая |  |  |
| 1 | КЧМ 5 | не определен | 0,093 | 0,393 | 2 | 0,227 |
| 2 | КВС -0,3 | 2011 | 0,2 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной

| Наружный диаметр трубопроводов на участке Dh, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Т еплоизоляционный материал | Тип прокладки | Г од ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 120 | Маты минераловатные | надземный | 1955 |
| 63 | 250 | Маты минераловатные | надземный | 2013 |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная с. Камышное обеспечивает теплом   среднюю школу, гараж.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление  в разрезе котельных на 2014 год

| Источник тепловой энергии | Qmax, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с.Камышное | 0,227 |
| ИТОГО: | 0,227 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

а)	балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

Таблица 6.1.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное | 0,393 | 0,8393 | 0,03 | 0,227 |
| Итого |  |  |  |  |

б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Таблица 6.2.

| Источник тепловой энергии энергии | Установлен- ная мощность, Гкал/час Г кал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резервы и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дефициты |
|  |  |  |  |  |  | тепловой |
|  |  |  |  |  |  | мощности |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| Котельная с.Камышное | 0,393 | 0,393 | 0,03 | 44,100 | 0,227 | +0,136 |

Часть 7. Балансы теплоносителя

Таблица 7.1.

| Источник тепловой энергии | Мах. подключенная нагрузка, Гкал/час | Расход теплоно- сителя, куб.м/час | Объем сети, куб.м | Объем сети потреби- теля, куб.м | Потери с утечками из сети, куб.м/час | Потери с утечками, куб.м/час | Итого потери теплоно сителя, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное | 0,227 | 0,0163 | 6,516 | 5,26 | 0,0163 | 0,001 | 0,0173 |

Таблица 7.2

| Наименование котельной | Нормативные потери теплоносителя, куб.м/час | Фактические потери теплоносителя, куб.м/час | Объем подпитки водоподготовки, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное | 0,0163 | 0,0163 | - |

Часть 8. Топливно-энергетические балансы

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива

| Наименование котельной | Котло- агрегаты (основные) | Вид основного топлива | Отпуск тепловой энергии (включая собственные нужды и потери), Гкал/год | Расход топлива, т у.т. /год | Расход натурального топлива, т | Виды Резервного топлива | Запас резервного топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Камышное | КЧМ 5, КВСрд-03 | уголь | 526,996 | 156 | 215 | уголь | 7,28 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей рассчитывается в соответствии со СНиП 41-02-2003.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| Наименование котельной | Технико-экономические показатели котельных за 2012,2013,2014 годы |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Котельная с.Камышное |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 716,078 | 716,078 | 716,078 |
| Собственные нужды, Гкал | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
| Потери в сетях, Гкал | 140,222 | 140,222 | 140,222 |
| Потери с утечкой теплоносителя, Гкал | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| Полезный отпуск, Гкал | 526,996 | 526,996 | 526,996 |
| Расходы на выработку, тыс.руб., в том числе: | 1309 | 1309 | 1309 |
| Топливо | 215 | 215 | 215 |
| Электроэнергия | 190 | 190 | 190 |
| Заработная плата основная | 330 | 336 | 346 |
| Текущий ремонт | 2000 | 16220 | 53095 |

Часть 11 Тарифы на тепловую энергию

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1.01.по 30.06. | с 1.07.по 31.08. | с 1.09. по 31.12. | с 1.01.по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01.по 30.06. | с 1.07. по 31.12. |
| Тепловая энергия | руб./Гкал | 2116,29 | 2243,27 | 2332,12 | 2332,12 | 2586,35 | 2586,35 | 2691,26 |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава З. Электронная модель системы теплоснабжения

На территории Камышинского сельсовета  проживает менее 10 тысяч жителей, поэтому в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года, разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной. В данном проекте не разрабатывалась.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 7. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

За последние три отопительных сезона на тепловых сетях и котельной аварий не происходило.

Нормативная надежность тепловых сетей проводится в соответствии с СНиП 41-02-2003.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения в котельных предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок при выходе одного котла из строя. Дублируются так же сетевые и подпитывающие насосы.

При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

При полном прекращении теплоснабжения котельными все потребители, в том числе социально-значимые, останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Глава 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Объем инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение теплоснабжающей организацией в перспективе не определен.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Приложения

Сведения о потребителях

Температурный график